昆明醋酸纤维有限公司2025-2028年工控系统维保服务入围供应商技术文件

- 项目概况与范围

项目名称：昆明醋酸纤维有限公司拟通过公开采购方式建立2025-2028年（三年）工控系统维保服务供应商库。

服务范围：为昆明酸醋纤维有限公司现有工控系统提供全面服务支持，包括系统维护、升级优化及应急响应，确保生产连续性和稳定性，提升运维效率。现有系统包含PLC（西门子S7-400/300系列）、DCS（Foxboro IA）、PCS7（西门子PCS7 V8.2 ）及工业网络安全设备（交换机、防火墙等），主要用于公用工程和主工艺生产，服务范围覆盖日常运维、硬件维护、软件支持、网络安全加固、应急响应及系统升级等。

- 供应商资格要求

- 须为中华人民共和国境内依法成立的法人或其他组织（具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件）；

- 信誉要求：

1）在“信用中国”网站未被列入“严重失信主体名单查询”；

2）在“国家企业信用信息公示系统”未被列入“严重违法失信名单（黑名单）信息”；

3）在中国裁判文书网“刑事案件”专栏查询，投标人及投标人单位法定代表人无行贿犯罪记录。

- 有依法缴纳税收或社会保障资金的良好记录：（视情况仅须提供一项）

1）须提供缴税所属时间在本项目公开采购前一年内任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立的公司，提供相关内容情况说明或证明材料（提供复印件）。

2）须提供缴费所属时间在本项目公开采购前一年内任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的公司，提供相关内容情况说明或证明材料（提供复印件）。

- 财务要求：投标人财务状况良好，具有健全的财务会计制度（投标文件中附近三年（2022-2024年）的财务报表或经第三方审计的审计报告复印件。财务报表包括资产负债表、损益表和现金流量表）；（注：若成立不足三年的企业则提供成立后的财务报表或经第三方审计的审计报告或证明材料及说明。）。

- 参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 本项目不接受联合体投标申请。

- 其他资格要求：乙方需具备工业控制系统集成/运维资质（如国家工信部颁发）；近三年完成≥2个工控系统项目案例（需提供合同及验收报告）；通过ISO 9001质量管理体系认证。

- 法定代表人不能参加采购活动的，可委托他人参加，但需提供授权委托书。

- 法律、行政法规规定的其他条件：

1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3）投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例以及相关法律法规有关投标人的规定，自行承担相关法律责任。

4）投标人违反《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例以及相关法律法规存在弄虚作假被查证属实的，招标人有权取消其投标资格。

5）在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求。

- 评分标准（满分分值100分）

| 序号 | 评分项 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分值 | 报价价格 | 20分 | 低价优先法： 满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标供应商的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20分。为控制恶性竞争，此最终报价不能低于招标控制价的10%，低于此报价的按废标处理。 |
| 2 | 商务部分 | 企业综合实力、履约能力评审 | 10分 | 根据投标人企业综合实力、企业信誉进行综合评审： 提供年度销售额、税务等级、银行信用等级、质量体系等资料进行比较（如有） 第一档：投标人企业综合实力、企业信誉等强的，得8-10分； 第二档：投标人企业综合实力、企业信誉等较强的，得4-7分； 第三档：投标人企业综合实力、企业信誉等一般的，得0-3分； |
| 2 | 技术部分 | 服务方案评审 | 20分 | 根据投标人服务计划方案横向比较进行评审： 第一档：方案完整、详细。服务方案能充分满足招标人对所需服务的质量要求的，得16-20分； 第二档：方案合理。服务方案能满足招标人对所需服务的质量要求的，得8-15分； 第三档：方案一般。服务方案基本满足招标人对所需服务的质量要求的，得0-7分。 |
| 3 |  | 服务质量保证措施、安全性保证措施评审 | 20分 | 根据投标人服务质量保证措施、安全性保证措施进行综合评审： 第一档：措施完善、详细，针对性强的，得16-20分； 第二档：措施良好，具有一定针对性的，得8-15分； 第三档：措施一般，针对性一般的，得0-7分； |
| 4 |  | 售后服务承诺评审 | 20分 | 根据投标人的售后服务能力、售后服务方案及承诺保证措施2个方面进行评审： （1）售后服务能力（12分） 第一档：售后服务能力强，有详细的人员配置、有明确且及时的服务响应时间的，得10-12分； 第二档：具有售后服务能力，有一定的人员配置、有服务响应时间的，得3-9分； 第三档：售后服务能力一般，无人员配置、有服务响应时间不够明确的，得1-2分。 （2）售后服务方案及承诺保证措施（8分） 第一档：有详细的售后服务方案，有产品维护措施（包括解决问题的能力、紧急供货预案），针对性强、有违约承诺的，得7-8分； 第二档：有售后服务方案，产品维护措施（包括解决问题的能力、紧急供货预案）一般，有违约承诺，但上述内容不完整或有缺失或针对性一般的，得3-6分； 第三档：只有简单应答售后服务内容，但没有具体内容或没有相应的措施，也没有售后服务方案、承诺及保证的，得1-2分。 |
| 5 |  | 类似业绩 | 10分 | 投标人提供2份2022年1月1日至今（以合同或协议签订日期为准）供货金额≥20万的同类或类似项目业绩得基本分3分，每多增加一份加1分，加到满分为止，最高得分不超过10分。（审查投标文件中所附的合同或协议复印件）。 注：若合同或协议中未体现金额的，须提供相关证明材料。 |

- 采购标的和定价机制

1. 服务内容

服务目标：保障工控系统全年可用率≥99.9%；达到网络安全等级保护三级（GB/T 22239-2019）；优化系统性能，降低故障响应时间至≤1小时。

日常维护服务：监控、日志分析、设备健康状态检查、病毒库更新。

硬件维护：定期检查（每半年1次）、备件更换（老化部件预警）、设备清洁与散热优化。

软件支持：定期操作系统补丁更新、工控软件版本升级、数据备份与恢复（使用VEEAM定期增量备份和全量备份）。

网络监控：实时监测工业网络流量，识别异常行为并生成日志（保存≥180天）。

故障分级：

| 级别 | 响应时间 | 修复时限 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | ≤30分钟（电话支持） | ≤4小时（现场处置） |
| 二级故障 | ≤1小时 | ≤8小时 |
| 三级故障 | ≤2小时 | ≤24小时 |

应急预案：提供《工控系统灾难恢复方案》，包含PLC程序备份、网络拓扑恢复策略。

硬件升级：替换停产设备（如Profibus DP模块升级为Profinet），兼容现有控制器，增删、修改IO点。

软件优化：增删、修改程序和组态画面，优化SCADA画面响应速度（目标≤0.5秒），整合MES、PI数据接口。

安全加固：定期更新工业防火墙规则、查看主机白名单软件（如威努特主机卫士）运行状态，关闭高危端口（135/445/139），定期漏洞扫描、渗透测试，出具年度风险评估报告。

其它:工控系统日常维护和检修需要的备件由甲方负责提供。

2. 技术要求：

硬件设备要求

兼容性：新增设备需支持现有工控系统开发环境。

冗余设计：关键节点（如核心交换机、控制器）需配置双电源、双网卡，切换时间≤50ms。

环境适应性：防爆等级符合现场防爆要求，工业级设备（工作温度-20℃~+60℃，防护等级IP54）。

实时性：控制指令传输延迟≤50ms，数据采集周期≤1s。

容错能力：单点故障不得导致系统整体瘫痪。

网络安全要求

等保三级合规：启用日志审计系统（日志存储≥6个月）；启用堡垒机（支持三权分立、操作审计）；网络区域隔离（工控网络与办公网物理隔离，OT与IT网络间部署工业网闸，防火墙策略遵循最小化开放原则，仅允许必要端口通信。）。

通信加密：关键数据（如工艺参数、操作日志）加密存储，OPC UA通信需启用TLS 1.2加密，Modbus TCP需配置访问控制列表（ACL）。

软件与数据管理

版本控制：所有工控系统程序、SCADA画面版本需纳入变更管理，变更需提交审核记录。

数据完整性：实时数据库（如PI System）需配置冗余存储，数据丢失率≤0.1%。

作业人员要求：至少具备以下三类人员，DCS/PLC工程师（如SITRAIN）、网络安全工程师（如CISP-PTE），工业自动化工程师（人社部认证）。

3. 验收标准和质保要求

验收标准

功能验收：系统连续72小时无故障运行，关键指标（如PLC扫描周期、网络延迟）达标，控制功能满足工艺生产要求。

安全验收：通过第三方等保三级测评，出具合规报告。

文档验收：提交完整的技术手册、运维日志及培训记录，如《服务实施计划表》（含甘特图、资源分配），系统配置文件、升级改造方案及测试报告，专用运维工具（如日志分析软件）及使用授权等。其中《工控系统健康评估报告》（含现有系统风险分析）中控制系统部分，必须由官方检测并出具。

质保条款

质保期：自验收合格之日起12个月；

质保范围：免费更换故障硬件、修复软件缺陷；

服务响应：7×24小时技术支持，现场支援≤4小时到达。

4. 定价机制：

采用人工定价机制：报价人依据采购标的最高限价报出合理的人工单价（元/天）。

| 序号 | 职业 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DCS/PLC原厂工程师 | 8000元/天 |
| 2 | 网络安全工程师 | 5000元/天 |
| 3 | 自动化工程师 | 5000元/天 |

注：该报价包含人员差旅费、食宿费等费用。

- 第二阶段采购

      - 本项目采用二次竞价作为第二阶（具体项目）段确定成交供应商的方式。二次竞价以供应商第一阶段报价为最高限价，采购人根据具体的服务内容、工程量等采购需求，从入围供应商中选择所有符合竞价需求的供应商参与二次竞价，以报价最低的为成交供应商。

      - 采购人证明能够以更低价格向非入围供应商采购相同服务，且入围供应商不同意将价格降至非入围供应商以下的，可以与非入围供应商签订合同。

      - 采购人确定第二阶段成交供应商后，根据最终约定的单价、费率、折扣率等量价关系确定合同固定价，按照框架协议约定的其他内容，与成交供应商签订采购合同。

- 评审推荐入围供应商原则

由昆纤公司采购工作小组或从本公司专家库中抽选5名专家组成评审小组，负责按照供应商评分标准对供应商进行评审打分，如报名供应商大于5家以上，按最终得分从高到低的顺序推荐前5名为入围候选供应商（淘汰比例一般不得低于20%）。本次供应商库公开采购入围供应商不足3家时，将终止本次采购，重新进入公开采购程序。

- 动态退出机制

      - 昆纤公司每年对库内入围的供应商进行评估，评估为不合格的供应商将暂停合作。

      - 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

（一）恶意串通谋取入围或者合同成交的；

（二）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

（三）无正当理由拒不接受合同授予的；

（四）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

- 框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加采购活动的；

（六）框架协议约定的其他情形。被取消入围资格或者被解除框架协议的 供应商不得参加同一框架协议的补充。

      - 昆纤公司采购供应部将及时按照原评审打分顺序递进（满足要求的供应商数量不足时，则重新进入公开采购程序）补充合格供应商。